## 835-2017-80445828
Batch | EUDKVE-00836904
Sagsnavn | Viskinge Vandværk - Kirkebakken 4, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2019-06-19 12:20
Modtaget på laboratoriet | 2019-06-19 22:43
Rapport (seneste rapportrevision) | 12-07-2019/AR-19-CA-00836904-01
Prøvenummer | 80445828
Prøve mærke | køkken
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Farvetal, Pt | 3.5 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet | 0.12 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000
Kimtal ved 22°C | 7 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Ammonium (NH4) | 0.022 | mg/l | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H)
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B)
Nitrat | 1.6 | mg/l | 0.3 | SM 17. udg. 4500-NO3 (H)
Chlorid | 54 | mg/l | 1 | SM 17. udg. 4500-Cl (E)
Fluorid (F) | 0.36 | mg/l | 0.05 | SM 17. udg. 4500-F­ (E)
Sulfat (SO4) | 84 | mg/l | 0.5 | SM 17. udg. 4500-SO4 (E)
Cyanid, total | < 1 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 14403:2012
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1.9 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484
Aluminium (Al) | 2 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Antimon (Sb) | < 0,2 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Arsen (As) | 0.25 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Bly (Pb) | 0.085 | µg/l | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Bor (B) | 79 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Cadmium (Cd) | 0.0061 | µg/l | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Chrom (Cr) | < 0,03 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kobolt (Co) | 0.078 | µg/l | 0.04 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Jern (Fe) | 0.018 | mg/l | 0.01 | SM 3120 ICP-OES
Kobber (Cu) | 14 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kviksølv (Hg) | < 0,002 | µg/l | 0.002 | EPA 245.7 CV-AFS
Mangan (Mn) | 0.004 | mg/l | 0.002 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Natrium (Na) | 33 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Nikkel (Ni) | < 0,03 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Selen (Se) | < 0,05 | µg/l | 0.05 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Zink (Zn) | 12 | µg/l | 0.3 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Acrylamid | < 0,05 | µg/l | 0.05 | M 0336 LC-MS/MS
Epichlorhydrin | < 0,05 | µg/l | 0.05 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Benzen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(b)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(k)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(a)pyren | < 0,003 | µg/l | 0.003 | M 0250 GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(g,h,i)perylen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
PFBA (Perfluorbutansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFPeA (Perfluorpentansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFHxA (Perfluorhexansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFHpA (Perfluorheptansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFOA (Perfluoroktansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFNA (Perfluornonansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFDA (Perfluordekansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
Sum PFAS | # | µg/l | 0 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
Pentachlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
2,4-dichlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
2,6-dichlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
1,2,4-triazol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
2,6-DCPP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
2,6-dichlorbenzamid (BAM) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
4-CPP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
4-nitrophenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Aldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
AMPA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS
Atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desethyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desethyl-desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Bentazon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
CGA 108906 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
CGA 62826 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon, desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chlorothalonil-amidsulfonsyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Deisopropyl-hydroxy-atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Desethyl-hydroxy-atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Desethyl-terbutylazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Dichlobenil | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
Dichlorprop (2,4-DP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Dieldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
Diuron | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Glyphosat | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS
Heptachlor | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
Hexazinon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Hydroxyatrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Hydroxysimazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
MCPA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Mechlorprop (MCPP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metalaxyl-M | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-desamino | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
N,N-dimethylsulfamid | 0.016 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Simazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Vinylchlorid | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Dichlormethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,2-dichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
cis-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
trans-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,1-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,2-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Trichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,1,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,2,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Tetrachlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Trichlormethan (Chloroform) | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
pH | 7.4 | pH |  | DS/EN ISO 10523
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Vandtemperatur | 20.2 | °C |  | DS/EN ISO 19458
Ledningsevne ved 20°C | 700 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C)
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal